泉州市产业技术创新需求项目征集表

| 企业名称 | 福建省万华电子科技有限公司 |  |  |  | 所在县（市、区） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 消防设备故障报警系统 |  |  |  | 所属行业 |  | 电子信息 |
| 所属技术 领域、方向 | 电子与信息 |  |  |  | 项目总投资（万元） |  | 2500 |
| 需解决 的关键 共性关 键技术 内容 | 1、采用低成本、低功耗无线传感网络方式，具有自动组网及自动数据中转功能，协同实时监测、感知和采集网络覆盖区域中的消防泵、喷淋泵、排烟风机、供电线路的过流、缺相、欠压、过压、电压值、电流值等消防设备的工作状态，并对其故障信息进行分析处理，当各类消防设备出现异常时，检测模块通过CAN总线或者是无线传感网将故障信息发送给监控主机，监控主机再通过互联网方式将故障信息传输到城市消防监控中心，同时也可通过GSM发送短信方式通知主机上设定的相关维护人员。该系统可全天候自动巡检并实时警报， 实现自动化、智能化的消防设备故障报警系统，可大量减少人工成本。 2、各消防设备的检测模块，具有唯一的身份识别码，结合无线自组网络技术，当系统运行时，模块上的路由协议可根据需要自动判断并搜索最短路径的传输接入点，自动将各类消防设备上的检测模块与监控主机组成一个完整的无线网络消防设备故障报警系统，可随时增加或减少各监控模块，无需接线，安装方便，信号传输稳定。 |  |  |  |  |  |  |
| 国内外 同类技 术研发 概况 | 我国的消防火灾报警系统是近两年才发展起来的，起步晚、起点低、企业的规模小，其产品实际质量参差不齐，故障率较高，使已安装消防报警设备在灾情发生时起不到报警作用，造成火灾隐患，给人民群众的生命财产带来威胁。 目前市场上的火灾报警控制系统功能比较单一，采用RS485总线连接方式，距离短，线路复杂，且组网数量有限，设备越多，网络越复杂，受到干扰越大，造成故障多，可靠性差，容易出现误报、漏报等情况，同时组网范围有限，无法满足多台消防设备同时监控检测，维修困难。 本项目产品是一种用于消防设备自动巡检、监控及报警的消防设备故障报警系统，可自动对消防水泵系统、自动喷水灭火系统、排烟防烟系统等各种消防设备及消防供电线路的短路、缺相、过流、过压、欠压、水压等工作状态进行巡检、监控。一旦设备出现故障，监控模块通过电流互感器、压力传感器、温度传感器等对电源、电机、水位进行检测、判断并发出报警信号，监控主机同时将故障信息实时准确的通过互联网传输到城市消防控制中心，也可通过GSM移动网络以短信方式发送通知主机上设定的相关工作人员。各消防设备与主机通过无线传感网络技术与CAN总线相结合的连接方式，结合每个消防设备上检测模块的唯一身份识别码，自动将各类消防设备与监控主机组成一个完整的有线、无线网络消防设备故障报警系统，组网范围广，信息传输可靠、实时，抗干扰能力强，安装方便、简捷，大量节约人力、物力。有利于消防部门的监督和督促，并对消防设备存在的问题能及时进行解决，保证了消防各类设备的正常开通运行。随着城市现代化的进一步发展，对消防能力的要求也提到了新的高度。实现城市消防设备故障报警网络系统的管理，将在以防为主，防消结合的城市消防事业中发挥巨大的作用。 目前国内外市场产品与本项目产品对比如下： 对比项目 目前普通产品 本项目产品 数据传输方式 釆用RS485总线连接方式， 釆用CAN总线及无线传感网络 安装需要布线，容易造成误报、 技术相结合方式，可自动组网 漏报，抗干扰能力差，通信距离 及自动数据中转功能，安装方 近，速率低。 便，可随时增加或减少设备检 测模块，无需接线，信息传输 距离远，实时，可靠。 设备检测方式 无此功能 监控主机发出巡检命令让消防 设备进行运行，通过各种智能无 线传感器如电流互感器、压力传 感器、温度传感器等对电源、电 机、水压、水位进行检测，自动 判断消防设备的状况。 故障通告方式 只在监控主机上显示 除了在监控主机上显示外，还 可通过GSM短信方式通知业主或 维修人员。 监控设备范围 只监控一种消防设备 可同时监控同一区域中的所有 消防设备 联网功能 无此功能 可通过互联网连接到城市消防 远程监控中心。 |  |  |  |  |  |  |
| 需达到的主要技术指标要求 | CAN总线： 传输速率：20kbps；传输距离：2km; 最大节点数：110台 无线传感网络： 发射功率:≤0.4W; 工作频率：2.4G；接收灵敏度：-105dBm；最大节点数:10000个；传输速率≥100kbps； 报警系统工作电压：AC220V±20%,50Hz 响应时间：监控模块发出报警信号到报警系统显示的时间＜5秒； 监控模块工作温度：-30℃～+70℃ 无线传感器最大功耗：≤200mW 电流传感器监测范围：1A～1000A； 温度传感器监测范围：40℃～200℃ 压力传感器监测范围：0.1MPa～1MPa 剩余电流传感器监测范围：20mA～1000mA |  |  |  |  |  |  |
| 企业可为解决技术需求提供的技术、仪器设备等资源 | 福建省万华电子科技有限公司位于国家高新园区—江南高新技术产业园区926号，公司现有占地面积18.7亩，建筑面积20000㎡左右，拥有员工总数155人，大专以上学历93人，占总人数的60%以上。 本公司是一家专业从事无线电通讯产品及智能化电子设备、消防电气设备的研发、生产、销售和服务的国家高新技术企业。公司十分重视研发能力的提升，拥有一支20人以上的中高级职称技术骨干和管理人员组成的技术管理队伍，拥有副高级工程师以上职称15名。公司十分重视科技合作与交流，利用资源整合，优势互补来提高公司的研发能力，借助福建省6.18项目成果对接平台进行技术对接，积极与北京工业大学，西安电信第四研究所等国内知名学府和科研机构开展相关技术的学术研究与技术合作，并不断吸取国内外最新的科研成果，为公司的研究开发提供技术支持，及时了解国际科技动态，使公司科技发展紧跟时代步伐。同时，公司注重研发的投入，2011年投入108万元，占收入的9%，公司目前投入200多万元，用于购置高精端无线电综合测试仪、频谱仪、矢量网络分析仪、数字示波器、高频信号源、信纳表、高低温测试箱等先进生产检测仪器设备。 项目产品的关键技术已获得国家知识产权局颁发的实用新型专利证书及发明专利的受理通知，为项目的开发，组成了高级工程师、工程师等11人的项目攻关小组，该项目小组先后成功研制开发成功的产品有消防自动给水监控系统、火灾报警控制器、烟雾探测器、温度探测器等，为本 项目成果的研发提供着丰富的技术储备，奠定了坚实的基础。 |  |  |  |  |  |  |
| 技术研发团队情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 与科研机构建立产学研合作情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联合推荐单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 傅锦青 | 联系电话 | 13905058167 | 电邮或QQ |  | wh@wanhua.com |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表写不下可另附纸张

2、市科技计划项目申报受理中心联系电话：22184522，电子邮箱：kj28227396@163.com

传真：22185213，通信地址：泉州市区津淮街东段市科技局，邮编：326000